SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Zakup  elementów niezbędnych do przebudowy pola SN-15 w stacji Transformatorowej SUW PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie  oraz nadzór nad realizacją prac.

Opis przedmiotu zamówienia:

Elementy instalacji muszą stanowić fabrycznie nowe urządzenia renomowanych firm z roku produkcji 2024 lub nowsze. Elementy muszą posiadać atesty i deklaracje właściwości użytkowych stwierdzające odpowiednią jakość, aby zapewnić bezawaryjną pracę instalacji w czasie eksploatacji.

Parametry techniczne elementów wyposażenia pola transformatorowego – 15 KV

1. Dla odłącznika szynowego wraz z uziemnikiem dla SN 15kV :

a) Znamionowe napięcie robocze 24kV

b) Częstotliwość 50Hz

c) Znamionowy prąd ciągły – 630 A, przechodni – 1000A

d) Wyposażony w uziemnik górny

e) Liczba cykli min. 2000

f) Prąd zwarciowy wytrzymywany 1 sek. – 20kA

g) Prąd szczytowy wytrzymywany – 50 kA

h) Zgodność z ISO 9001:2000; PN-89/E-06106; IEC265-1

2. Wymagane parametry dla wyłącznika w polu transformatorowym

- Typ wyłącznika – próżniowy, stacjonarna wersja wykonania

- Zakres napięć i prądów 24kV 630A lub 1250A 16kV

- Wykonany w standardzie IEC (PN-EN 62271-100)

- Napęd silnikowy (220VDC)  z wyłącznikami krańcowymi

- Wyzwalacz ZAŁ 220-250V AC/DC

- Wyzwalacz WYŁ 220-250V AC/DC

- Styk zazbrojenia napędu

- Styki pomocnicze 8 NO + 8 NC

- Licznik operacji

- Układ antypompujący

Wyposażenie dodatkowe:

Wózek jezdny

Styk migowy

Drugi wyzwalacz WYŁ 220-250V DC/AC

- 3. Wymagane parametry zabezpieczenia pola 15 SN:

  - a)  system zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji, rejestracji współpracy z automatykami stacyjnymi przeznaczony dla stacji elektroenergetycznych średniego

- Zgodny z normami:

PN-EN 60255-1: 2010 (Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczające – Część 1: Wymagania wspólne),

PN-EN 60255-25: 2002 (Przekaźniki energoelektryczne – Część 25: Badanie zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe), PN-EN 60255-26: 2013 (Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej),

PN-EN 60255-27: 2006 (Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – Część 27: Wymagania bezpieczeństwa wyrobu).

PN-EN 61000-6-2: 2008 (Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2 Normy ogólne.

- Zabezpieczenie nadprądowe zwarciowe (ANSI 50/51) od skutków zwarć międzyfazowych

- Zabezpieczenie nadprądowe zależne

- Zabezpieczenie nadprądowe od przeciążeń

- Zabezpieczenie mocowe kierunkowe

- Zabezpieczenia od skutków zwarć doziemnych

- Zabezpieczenie różnicowe

- Trójfazowe zabezpieczenia nadmocowe  P3f>  i podmocowe  P3f<  mocy czynne

- Współpraca z przekładnikami prądowymi o wtórnym prądzie znamionowym 1A lub 5 A.

Dane sterownika:

Obwody wejść prądowych:

Prąd znamionowy 1A lub 5A

Zakres pomiarowy 0-192A

Częstotliwość – 50 Hz

Obciążalność  3 * In

Wytrzymałość dynamiczna 250 * In

Obwody wejść napięciowych:

Napięcie 100V

Zakres pomiarowy od 0 do 130 V

Wytrzymałość napięciowa długotrwała 1,4 * Un

Częstotliwość 50 Hz

Obwody wejściowe fazowe napięciowe

Napięcie znamionowe Un            230 V

Zakres pomiarowy              5 ÷ 260 V

Błąd pomiaru w zakresie pomiarowym         <3 %

Pobór mocy przy U=Un             <1 VA

Częstotliwość znamionowa fn           50 Hz

Wytrzymałość napięciowa długotrwała*        1,5 * Un

Obwód wejściowy składowej zerowej prądu

Prąd znamionowy Ion             1 A

Zakres pomiarowy              0 ÷ 10 A

Błąd pomiaru w zakresach:            3 ÷ 25 mA  <5 % 25 mA ÷ 3,5 A <1,5 % 3,5 ÷ 10 A     <5 %

Pobór mocy przy I=Ion             <0,28 VA

Częstotliwość znamionowa fn           50 Hz

Obciążalność trwała              3 * Ion

Wytrzymałość cieplna jednosekundowa        100 * Ion

Wytrzymałość dynamiczna            250 * Ion

Zabezpieczenie nadprądowe silnozwarciowe

Prąd rozruchowy I>>              0.9 ÷ 100 A lub 0.1 ÷ 50 A

Czas własny rozruchu dla 2-krotn. przetężenia      20 ÷ 50 ms (typ. 35 ms)

Współczynnik powrotu nastawialny         0.910 ÷ 0.985

Zabezpieczenie nadprądowe zależne

OW Prąd rozruchu stopnia przetężeniowego I>       0.3...50 A

Opóźnienie czasowe 2-krotnego przetężenia tI>      0.05...24 s

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe

Czas własny rozruchu dla 2-krotn. przekroczenia progu     15 ÷ 40 ms

Czas własny w przypadku blokady harmonicznymi      25 ÷ 50 ms

Stabilizacja rozruchu (rozrzut hamowania harmonicznymi)    +- 10%

4. Zasilacz UPS dla zabezpiecznia sterowania

- Wejście: zakres napięcia 220VAC 240VAC

- Pojemność 800VA-1000VA

- Wyjście: Zmodyfikowana sinusoida 50 Hz, napięcie 230VAC

- Częstotliwość +/- 1Hz

- Regulacja napięcia (praca na baterii) +/-10%

- Zabezpieczenia : przeciw przetężeniu, przeładowaniu oraz głębokim rozładowaniu